Warszawa, dnia 28.05.2020 r.

NR SPRAWY: 10/ZP/2020

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczące treści SIWZ

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

Przebudowa i rozbudowa części pomieszczeń Przychodni Rodzinnej przy ul. Otwockiej 1 dla potrzeb Oddziału Dziennego Aktywizacji Seniorów- Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego.

Pytanie nr 2

W przedmiarze podane są klapy ppoż: 2 szt prostokątne z siłownikiem i 35 szt  okrągłych bez siłownika, natomiast w zestawieniu materiałów wentylacyjnych i na rysunkach nie ma tych klap - czy podane w przedmiarze klapy ppoż należy ująć w ofercie?

Odpowiedź

NIE , klap p.poż nie należy ujmować w ofercie . W projekcie nie ma takiej potrzeby. Należy je wykreślić z przedmiaru robót.

Pytanie nr 3

Gdzie należy zamontować agregaty klimatyzatorów? Czy na elewacji na poziomie 3 i 4 piętra, tak jak przedstawia rysunek?

Odpowiedź

Jednostki zewnętrzne montujemy na wysokości danej kondygnacji jak pokazuje rysunek.

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót wentylacyjnych inwestor wymaga założenia 2 klap ppoż z siłownikiem oraz 35 klap z nieokreślonym systemem napędu. W związku z tym, iż w dołączonej dokumentacji projektowej ani w załączonym przedmiarze nie ma wyspecyfikowanych tych klap prosimy o podanie wymiarów wspomnianych urządzeń oraz napięcia siłownika do ich napędu.

Odpowiedź

W przedmiarze wkradł się błąd. W projekcie nie ma w ogóle klap ppoż. Nie ma takiej potrzeby. Klap p.poż nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie nr 5

W związku ze wzmianka w dokumentacji projektowej cyt.: „W przypadku przejścia odcinka kanału przez nie obsługiwaną strefę pożarową zastosować kanały wentylacyjne zaizolowane płytami jak np. Conlit Plus.” Prosimy o podanie ilości obmiaru kanałów wymagających zaizolowania dodatkowa izolacja ppoż gdyż tak jak w pkt.1 na rysunkach dołączonych do projektu nie jest to wyjaśnione.

Odpowiedź

Zapis pozostał z projektu budowlanego jeśli zaszłaby taka potrzeba. Nie ma potrzeby obudowywać kanałów Conlitem. Należy jedynie obudować pion systemu wyrzutowago wyprowadzony ponad dach budynku.

Pytanie nr 6

W dokumentacji projektowej wskazana jest grubość izolacji na kanałach 40 mm w przedmiarze jest to 30 mm, która wartość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Należ przyjąć 3O mm

DYREKTOR

									     ALINA CHRABOŁ- SURA